## Sheet1
变电站倒闸操作票
单位： |  | 易经220kV变电站 |  | 编号： |  | TZJ-XX-XXX
下令时间 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 下令人 |  | 受令人
倒闸操作时间： |  |  | 开始时间： 年 月 日 时 分
结束时间： 年 月 日 时 分
操作任务： 220kV易都Ⅰ线出线侧261开关由检修转运行
顺序 | 操作项目 | [6 empty] | 模拟(√) | 操作(√)
1 | 检查220kV易都Ⅰ线出线侧261开关检修工作已结束，工作票已终结，所有工
作人员已撤离，261开关已具备送电条件
2 | 拉开220kV易都Ⅰ线线路侧26140接地刀闸
3 | 检查220kV易都Ⅰ线线路侧26140接地刀闸三相确已拉开
4 | 拉开220kV易都Ⅰ线母线侧26130接地刀闸
5 | 检查220kV易都Ⅰ线母线侧26130接地刀闸三相确已拉开
6 | 检查送电范围内接地刀闸确已全部拉开，确无接地点、短路点及杂物
7 | 摇测220kV易都Ⅰ线出线侧261开关各部绝缘良好
8 | 取消主控台220kV易都Ⅰ线出线侧261开关处 “禁止合闸”警示牌
9 | 合上220kV易都Ⅰ线出线侧261开关的控制小开关
10 | 检查220kV易都Ⅰ线出线侧261开关确在分位
11 | 合上220kV易都Ⅰ线线路侧2616刀闸
12 | 检查220kV易都Ⅰ线线路侧2616刀闸三相确已合上
13 | 合上220kV易都Ⅰ线Ⅰ号母线侧2611刀闸
14 | 检查220kV易都Ⅰ线Ⅰ号母线侧2611刀闸三相确已合上
15 | 合上220kV易都Ⅰ线出线侧261开关
16 | 检查220kV易都Ⅰ线出线侧261开关确已合上
17 | 操作完毕，汇报值长。
18
备注：
操作人： 监护人： 值长： 变电站负责人：